附件：

火力发电机组可靠性评价实施办法

第一章　总　　　则

第一条　为提高发电机组运行可靠性水平，保障电力系统安全稳定可靠运行，依据《电力监管条例》《电力可靠性监督管理办法》，制定本办法。

第二条　火力发电机组（以下简称“机组”）可靠性评价包括1000兆瓦、600兆瓦和300兆瓦三个容量等级常规火电机组，通过可靠性评价指标认定。

第三条　可靠性评价工作应当坚持公正、公平、公开的原则。

第二章　评　价　指　标

第四条　机组可靠性评价采用机组年度可靠性综合评价系数（GRCF）作为评价指标。

第五条　机组可靠性综合评价系数是反映机组综合出力能力的指标，其公式为：

GRCF＝EAF＋BF＋BMT＋BR

式中：

EAF为机组台年平均等效可用系数。

BF为机组强迫停运次数影响值：BF＝－（FOT×CF），式中，FOT为机组台年平均强迫停运次数，CF为强迫停运影响系数，第一类非计划停运取值0.6%，第二类非计划停运取值0.5%，第三类非计划停运取值0.4%。

BMT为机组最长连续运行时间影响值：

式中：SHMT为最长连续运行时间（小时），SHDA为机组所在电网统调大型火电机组年度平均运行小时。机组最长连续运行时间从评价年度的上一年度算起；若跨年度连续运行事件在评价年度内的时间不足30%的，则该事件按年度内时间比例占30%计算持续时间。最长连续运行时间大于SHDA的．其值按SHDA计算。

BR为备用时间权重影响值：

BR＝－max

式中：max（）为取最大值函数，RH为机组备用时间．RHDA为机组所在电网统调大型火电机组年度平均备用小时，PH为机组的统计期间小时，CR为备用时间权重修正系数，取值10%。

第三章　评价工作实施

第六条　评价采用全国与区域相结合的方式，每年评价一次。评价出全国A级机组和六个电网区域B级机组。

第七条　评价按照可靠性评价指标分值对位于前列的机组进行实名列示，全国A级机组数量为：1000兆瓦级火力发电机组5台，600兆瓦级、300兆瓦级火力发电机组各20台。华北、东北、华东、华中、西北、南方六个区域B级机组数量分别为：各区域600兆瓦级、300兆瓦级机组总台数的3%。A、B级机组不重复列示。

第八条　在可靠性评价期内和评价当年发生人员责任电力事故或电力安全事件、未开展辅助设备和输变电设施可靠性评价工作的企业，评价年度机组备用次数超过5次（机组因配合电网建设、检修、试验的备用次数不计在内）及机组停用时间超过300小时的不参与实名列示。电力可靠性信息不完整、不准确、不真实的机组，不参与实名列示。

第九条　派出机构合同可靠性中心对评价信息进行核查。A、B级机组须经公示后进行实名列示。

第四章　附　　　则

第十条　本办法由国家能源局负责解释。

第十一条　本办法自发布之日起执行，原国家电力监管委员全《关于印发〈火力发电机组可靠性评价实施力法〉的通知》（办安全〔2012〕114号）同时废止。

附录  机组评价指标说明

根据《发电设备可靠性评价规程》（DL/T 793—2012）现将各指标注释如下：

GRCF　机组可靠性综合评价系数

EAF　等效可用系数

BF　强迫停运次数影响值

FOT　强迫停运次数

CF　强迫停运影响系数

PH　统计期间小时

BMT　最长连续运行时间影响值

SHMT　最长连续运行时间（小时）

BR　备用时间权重影响值

RH　机组备用时间

CR　备用时间权重修正系数

RHDA　机组所在电网统调大型火电机组年度平均备用小时

SHDA　机组所在电网统调大型火电机组年度平均运行小时

300兆瓦级　容量为300兆瓦-399兆瓦的机组

600兆瓦级　容量为600兆瓦-699兆瓦的机组

1000兆瓦级　容量为1000兆瓦及以上容量的机组